## Потребители
Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура воды на входе в СО, °C | Температура воды на выходе из СО, °C | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Коэффициент пропускной способности РД СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/час | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч | Потери тепла от утечки, Ккал | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м
| нд | 80 | 0.00857 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.5713 | 80 | 65 | 20 | 4.516 | 1 | 7.85 | 0.5713 | 0.2 | 0 | 0.571 | 0.0086 | 8.05 | 43.02 | 34.967 | 43.02 | 34.97 | 0.001 | 4e-05 | 12.56 | 246.9 | -5.16 | 5
|  | 80 | 0.0534 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 3.56 | 80 | 65 | 20 | 11.575 | 1 | 7.06 | 3.56 | 0.2 | 0 | 3.56 | 0.0534 | 7.26 | 42.62 | 35.361 | 42.62 | 35.36 | 0.004 | 0.00024 | 6.99 | 231.5 | -5.16 | 5
Cоветская 16 | жд | 80 | 0.010701 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.7134 | 80 | 65 | 20 | 4.572 | 1 | 11.649 | 0.7134 | 0.2 | 0 | 0.713 | 0.0107 | 11.85 | 44.92 | 33.069 | 44.92 | 33.07 | 0.001 | 5e-05 | 37.26 | 476.9 | -5.16 | 5
Cоветская 15 | жд | 80 | 0.010701 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.7134 | 80 | 65 | 20 | 4.563 | 1 | 11.745 | 0.7134 | 0.2 | 0 | 0.713 | 0.0107 | 11.94 | 44.97 | 33.021 | 44.97 | 33.02 | 0.001 | 5e-05 | 37.02 | 473.3 | -5.16 | 5
Cоветская 14 | жд | 80 | 0.010626 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.7084 | 80 | 65 | 20 | 4.546 | 1 | 11.753 | 0.7084 | 0.2 | 0 | 0.708 | 0.0106 | 11.95 | 44.97 | 33.017 | 44.97 | 33.02 | 0.001 | 5e-05 | 30.46 | 453 | -5.16 | 5
Cоветская 13 | жд | 80 | 0.010656 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.7104 | 80 | 65 | 20 | 4.532 | 1 | 11.964 | 0.7104 | 0.2 | 0 | 0.71 | 0.0107 | 12.16 | 45.08 | 32.912 | 45.08 | 32.91 | 0.001 | 5e-05 | 29.93 | 444.9 | -5.16 | 5
Cоветская 11 | жд | 80 | 0.01108 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.7387 | 80 | 65 | 20 | 4.616 | 1 | 12.023 | 0.7387 | 0.2 | 0 | 0.739 | 0.0111 | 12.22 | 45.11 | 32.882 | 45.11 | 32.88 | 0.001 | 5e-05 | 25.38 | 415.6 | -5.16 | 5
Cоветская 8 | жд | 80 | 0.023 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.5333 | 80 | 65 | 20 | 7.278 | 1 | 8.378 | 1.5333 | 0.2 | 0 | 1.533 | 0.023 | 8.58 | 43.28 | 34.703 | 43.28 | 34.7 | 0.002 | 0.0001 | 14.02 | 351.1 | -5.16 | 5
Cоветская 10 | жд | 80 | 0.011186 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.7457 | 80 | 65 | 20 | 4.692 | 1 | 11.477 | 0.7457 | 0.2 | 0 | 0.746 | 0.0112 | 11.68 | 44.83 | 33.155 | 44.83 | 33.15 | 0.001 | 5e-05 | 14.67 | 345.4 | -5.16 | 5
Cоветская 7 | жд | 80 | 0.017 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.1333 | 80 | 65 | 20 | 5.86 | 1 | 10.895 | 1.1333 | 0.2 | 0 | 1.133 | 0.017 | 11.09 | 44.54 | 33.446 | 44.54 | 33.45 | 0.001 | 8e-05 | 13.78 | 337.2 | -5.16 | 5
Cоветская 9 | жд | 80 | 0.012432 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.8288 | 80 | 65 | 20 | 4.933 | 1 | 11.603 | 0.8288 | 0.2 | 0 | 0.829 | 0.0124 | 11.8 | 44.9 | 33.092 | 44.9 | 33.09 | 0.001 | 6e-05 | 14.06 | 336.3 | -5.16 | 5
Cоветская 2 | жд | 80 | 0.010368 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.6912 | 80 | 65 | 20 | 4.445 | 1 | 12.237 | 0.6912 | 0.2 | 0 | 0.691 | 0.0104 | 12.44 | 45.21 | 32.776 | 45.21 | 32.78 | 0.001 | 5e-05 | 10.34 | 265.8 | -5.16 | 5
Cоветская 5 | жд | 80 | 0.0095 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.6333 | 80 | 65 | 20 | 4.248 | 1 | 12.321 | 0.6333 | 0.2 | 0 | 0.633 | 0.0095 | 12.52 | 45.25 | 32.734 | 45.25 | 32.73 | 0.001 | 4e-05 | 10.57 | 266.7 | -5.16 | 5
Cоветская 4 | жд | 80 | 0.01937 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.2913 | 80 | 65 | 20 | 6.335 | 1 | 10.353 | 1.2913 | 0.2 | 0 | 1.291 | 0.0194 | 10.55 | 44.27 | 33.717 | 44.27 | 33.72 | 0.001 | 9e-05 | 9.8 | 273.2 | -5.16 | 5
Cоветская 6 | жд | 80 | 0.0099 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.66 | 80 | 65 | 20 | 4.356 | 1 | 12.096 | 0.66 | 0.2 | 0 | 0.66 | 0.0099 | 12.3 | 45.14 | 32.846 | 45.14 | 32.85 | 0.001 | 4e-05 | 10.82 | 274.2 | -5.16 | 5
Cоветская 2 | жд | 80 | 0.010368 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.6912 | 80 | 65 | 20 | 4.376 | 1 | 13.03 | 0.6912 | 0.2 | 0 | 0.691 | 0.0104 | 13.23 | 45.61 | 32.38 | 45.61 | 32.38 | 0.001 | 5e-05 | 7.45 | 196.2 | -5.16 | 5
Cоветская 1 | жд | 80 | 0.01942 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.2947 | 80 | 65 | 20 | 6.094 | 1 | 12.153 | 1.2947 | 0.2 | 0 | 1.295 | 0.0194 | 12.35 | 45.17 | 32.818 | 45.17 | 32.82 | 0.001 | 9e-05 | 5.92 | 182.7 | -5.16 | 5
Cоветская 2А | жд | 80 | 0.0108 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.72 | 80 | 65 | 20 | 4.452 | 1 | 13.199 | 0.72 | 0.2 | 0 | 0.72 | 0.0108 | 13.4 | 45.69 | 32.296 | 45.69 | 32.3 | 0.001 | 5e-05 | 6.78 | 187.4 | -5.16 | 5
| ФАП | 80 | 0.0197 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.3133 | 80 | 65 | 20 | 5.705 | 1 | 16.279 | 1.3133 | 0.2 | 0 | 1.313 | 0.0197 | 16.48 | 47.24 | 30.759 | 47.24 | 30.76 | 0.001 | 9e-05 | 19.05 | 254.1 | -5.16 | 5
Рождественского 43 | жд | 80 | 0.009127 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.6085 | 80 | 65 | 20 | 3.842 | 1 | 16.997 | 0.6085 | 0.2 | 0 | 0.608 | 0.0091 | 17.2 | 47.6 | 30.401 | 47.6 | 30.4 | 0.001 | 4e-05 | 28.78 | 341.7 | -5.16 | 5
Рождественского 41 | жд | 80 | 0.006539 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.4359 | 80 | 65 | 20 | 3.253 | 1 | 16.973 | 0.4359 | 0.2 | 0 | 0.436 | 0.0065 | 17.17 | 47.59 | 30.412 | 47.59 | 30.41 | 0 | 3e-05 | 34.07 | 369.6 | -5.16 | 5
Рождественского 39 | жд | 80 | 0.010141 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.6761 | 80 | 65 | 20 | 4.096 | 1 | 16.246 | 0.6761 | 0.2 | 0 | 0.676 | 0.0101 | 16.45 | 47.22 | 30.776 | 47.22 | 30.78 | 0.001 | 5e-05 | 35.59 | 395.6 | -5.16 | 5
Рождественского 47 | жд | 80 | 0.014531 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 0.9687 | 80 | 65 | 20 | 4.854 | 1 | 16.906 | 0.9687 | 0.2 | 0 | 0.969 | 0.0145 | 17.11 | 47.55 | 30.446 | 47.55 | 30.45 | 0.001 | 7e-05 | 23.21 | 299.6 | -5.16 | 5
Рождественского 38 | жд | 80 | 0.0937 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 6.2467 | 80 | 65 | 20 | 24.63 | 1 | 1.06 | 6.2467 | 0.2 | 0 | 6.247 | 0.0937 | 1.26 | 39.62 | 38.359 | 39.62 | 38.36 | 0.007 | 0.00042 | 21.82 | 366.5 | -5.16 | 5
Рождественского 42 | жд | 80 | 0.0167 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.1133 | 80 | 65 | 20 | 5.447 | 1 | 14.083 | 1.1133 | 0.2 | 0 | 1.113 | 0.0167 | 14.28 | 46.14 | 31.856 | 46.14 | 31.86 | 0.001 | 8e-05 | 23.08 | 360.5 | -5.16 | 5
Рождественского 44 | жд | 80 | 0.023 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 1.5333 | 80 | 65 | 20 | 6.329 | 1 | 14.652 | 1.5333 | 0.2 | 0 | 1.533 | 0.023 | 14.85 | 46.42 | 31.571 | 46.42 | 31.57 | 0.002 | 0.0001 | 25.22 | 382.6 | -5.16 | 5
Рождественского 46А | жд | 80 | 0.16397 | 65 | 80 | 20 | 0.2 | 80 | 65 | 10.9313 | 80 | 65 | 20 | 33.885 | 1 | 0.906 | 10.9313 | 0.2 | 0 | 10.931 | 0.164 | 1.11 | 39.54 | 38.435 | 39.54 | 38.43 | 0.012 | 0.00074 | 25.49 | 497.7 | -5.16 | 5

## Узлы
Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Температура воды в подающем трубопроводе,°C | Температура воды в обратном трубопроводе,°C | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м | Статический напор на выходе, м
| 17.865 | 47.932 | 30.067 | 80 | 65 | 47.932 | 30.067 | 1.73 | 36.8 | -5.16 | 5 | 5
| 14.7 | 46.347 | 31.646 | 80 | 65 | 46.347 | 31.646 | 4.14 | 131 | -5.16 | 5 | 5
| 8.096 | 43.039 | 34.944 | 80 | 65 | 43.039 | 34.944 | 6.52 | 216.9 | -5.16 | 5 | 5
| 12.488 | 45.238 | 32.75 | 80 | 65 | 45.238 | 32.75 | 35.69 | 453 | -5.16 | 5 | 5
| 12.493 | 45.24 | 32.748 | 80 | 65 | 45.24 | 32.748 | 29.11 | 432.5 | -5.16 | 5 | 5
| 12.516 | 45.252 | 32.736 | 80 | 65 | 45.252 | 32.736 | 24.73 | 405.3 | -5.16 | 5 | 5
| 12.645 | 45.317 | 32.671 | 80 | 65 | 45.317 | 32.671 | 12.58 | 310.4 | -5.16 | 5 | 5
| 12.771 | 45.38 | 32.609 | 80 | 65 | 45.38 | 32.609 | 11.44 | 290.8 | -5.16 | 5 | 5
| 12.617 | 45.303 | 32.686 | 80 | 65 | 45.303 | 32.686 | 15.26 | 331.3 | -5.16 | 5 | 5
| 12.425 | 45.206 | 32.782 | 80 | 65 | 45.206 | 32.782 | 13.06 | 319.8 | -5.16 | 5 | 5
| 13.326 | 45.658 | 32.332 | 80 | 65 | 45.658 | 32.332 | 7.55 | 219.9 | -5.16 | 5 | 5
| 12.989 | 45.489 | 32.5 | 80 | 65 | 45.489 | 32.5 | 9.45 | 256.9 | -5.16 | 5 | 5
| 13.128 | 45.559 | 32.43 | 80 | 65 | 45.559 | 32.43 | 8.18 | 235.2 | -5.16 | 5 | 5
| 12.946 | 45.468 | 32.521 | 80 | 65 | 45.468 | 32.521 | 8.8 | 245.8 | -5.16 | 5 | 5
| 14.056 | 46.024 | 31.968 | 80 | 65 | 46.024 | 31.968 | 5.21 | 163.3 | -5.16 | 5 | 5
| 17.62 | 47.809 | 30.189 | 80 | 65 | 47.809 | 30.189 | 18.6 | 241.4 | -5.16 | 5 | 5
| 17.608 | 47.803 | 30.196 | 80 | 65 | 47.803 | 30.196 | 19.61 | 253 | -5.16 | 5 | 5
| 17.374 | 47.686 | 30.312 | 80 | 65 | 47.686 | 30.312 | 22.95 | 294.2 | -5.16 | 5 | 5
| 17.272 | 47.635 | 30.363 | 80 | 65 | 47.635 | 30.363 | 28.49 | 337.8 | -5.16 | 5 | 5
| 17.248 | 47.623 | 30.375 | 80 | 65 | 47.623 | 30.375 | 33.27 | 362.2 | -5.16 | 5 | 5
| 16.521 | 47.259 | 30.738 | 80 | 65 | 47.259 | 30.738 | 20.22 | 279.5 | -5.16 | 5 | 5
| 15.247 | 46.621 | 31.374 | 80 | 65 | 46.621 | 31.374 | 22.46 | 345.6 | -5.16 | 5 | 5
| 13.093 | 45.541 | 32.448 | 80 | 65 | 45.541 | 32.448 | 8.56 | 239.6 | -5.16 | 5 | 5
| 12.558 | 45.273 | 32.715 | 80 | 65 | 45.273 | 32.715 | 12.88 | 315.4 | -5.16 | 5 | 5

## Участки
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Шероховатость подающего трубопровода, мм | Шероховатость обратного трубопровода, мм | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
с. Чалбышево ул. Советская 1Б |  | 27.9051 | 0.207 | 0.207 | 2.5 | 2.5 | 41.8009 | -41.6836 | 0.068 | 0.067 | 1.224 | 1.218 | 0.354 | -0.353 | 0.003 | 0.003
|  | 71.4699 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 17.948 | -17.9089 | 1.586 | 1.579 | 11.224 | 11.175 | 0.651 | -0.65 | 0.002 | 0.002
|  | 65.1651 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 4.132 | -4.1261 | 3.307 | 3.298 | 25.669 | 25.596 | 0.6 | -0.599 | 0 | 0
| нд | 22.8142 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 0.5715 | -0.5705 | 0.023 | 0.023 | 0.504 | 0.502 | 0.083 | -0.083 | 0 | 0
|  | 11.0923 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 3.5601 | -3.5559 | 0.418 | 0.417 | 19.068 | 19.024 | 0.517 | -0.516 | 0 | 0
|  | 24.5441 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 13.8142 | -13.7846 | 0.323 | 0.322 | 6.657 | 6.628 | 0.501 | -0.5 | 0.001 | 0.001
| жд | 18.1406 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7134 | -0.7126 | 0.32 | 0.319 | 8.922 | 8.9 | 0.253 | -0.252 | 0 | 0
| Детский сад | 15.4244 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7134 | -0.7126 | 0.272 | 0.271 | 8.922 | 8.9 | 0.253 | -0.252 | 0 | 0
|  | 15.5307 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 1.4273 | -1.4247 | 0.002 | 0.002 | 0.074 | 0.074 | 0.052 | -0.052 | 0 | 0
| жд | 15.5307 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7084 | -0.7076 | 0.27 | 0.269 | 8.798 | 8.777 | 0.251 | -0.251 | 0 | 0
| жд | 9.4155 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7104 | -0.7096 | 0.165 | 0.164 | 8.847 | 8.826 | 0.252 | -0.251 | 0 | 0
|  | 20.614 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8467 | -2.8413 | 0.012 | 0.012 | 0.288 | 0.287 | 0.103 | -0.103 | 0.001 | 0.001
| жд | 7.7615 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7387 | -0.7378 | 0.147 | 0.146 | 9.562 | 9.539 | 0.262 | -0.261 | 0 | 0
|  | 15.8721 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 3.5872 | -3.5773 | 0.014 | 0.014 | 0.455 | 0.453 | 0.13 | -0.13 | 0 | 0
|  | 14.863 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 7.829 | -7.8131 | 0.063 | 0.063 | 2.146 | 2.138 | 0.284 | -0.283 | 0 | 0
|  | 56.1744 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 3.5868 | -3.5777 | 0.051 | 0.05 | 0.455 | 0.453 | 0.13 | -0.13 | 0.001 | 0.001
|  | 7.1394 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 2.2792 | -2.2763 | 0.111 | 0.11 | 7.837 | 7.817 | 0.331 | -0.33 | 0 | 0
| жд | 23.755 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.5334 | -1.5315 | 1.926 | 1.921 | 41 | 40.901 | 0.543 | -0.543 | 0 | 0
| жд | 19.4152 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.7458 | -0.7448 | 0.374 | 0.373 | 9.745 | 9.721 | 0.264 | -0.264 | 0 | 0
|  | 11.6233 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 11.1065 | -11.0837 | 0.099 | 0.099 | 4.308 | 4.29 | 0.403 | -0.402 | 0 | 0
|  | 25.7352 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 7.8297 | -7.8125 | 0.109 | 0.109 | 2.147 | 2.137 | 0.284 | -0.283 | 0.001 | 0.001
|  | 16.4259 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 7.8301 | -7.8121 | 0.07 | 0.069 | 2.147 | 2.137 | 0.284 | -0.283 | 0 | 0
|  | 8.0119 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.9515 | -1.949 | 0.091 | 0.091 | 5.752 | 5.738 | 0.283 | -0.283 | 0 | 0
| жд | 20.8264 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.2914 | -1.2898 | 1.198 | 1.195 | 29.104 | 29.034 | 0.457 | -0.457 | 0 | 0
| жд | 21.5624 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6601 | -0.6592 | 0.326 | 0.325 | 7.643 | 7.623 | 0.234 | -0.234 | 0 | 0
|  | 42.9199 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 11.1076 | -11.0826 | 0.366 | 0.364 | 4.309 | 4.29 | 0.403 | -0.402 | 0.001 | 0.001
| жд | 24.9689 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6913 | -0.6904 | 0.414 | 0.413 | 8.379 | 8.357 | 0.245 | -0.245 | 0 | 0
| жд | 14.734 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.2947 | -1.2932 | 0.852 | 0.85 | 29.254 | 29.185 | 0.459 | -0.458 | 0 | 0
| жд | 18.2924 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.72 | -0.7191 | 0.329 | 0.328 | 9.087 | 9.065 | 0.255 | -0.255 | 0 | 0
|  | 155.2687 | 0.207 | 0.207 | 2.5 | 2.5 | 23.8498 | -23.7778 | 0.123 | 0.122 | 0.401 | 0.398 | 0.202 | -0.201 | 0.017 | 0.017
| ФАП | 9.5976 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.3134 | -1.3118 | 0.571 | 0.57 | 30.1 | 30.031 | 0.465 | -0.465 | 0 | 0
|  | 8.8161 | 0.207 | 0.207 | 2.5 | 2.5 | 22.5197 | -22.4827 | 0.006 | 0.006 | 0.358 | 0.356 | 0.191 | -0.19 | 0.001 | 0.001
|  | 31.1979 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 2.6903 | -2.6851 | 0.117 | 0.117 | 1.897 | 1.89 | 0.205 | -0.205 | 0 | 0
|  | 33.125 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.7212 | -1.7178 | 0.051 | 0.051 | 0.782 | 0.779 | 0.131 | -0.131 | 0 | 0
| жд | 2.9134 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6085 | -0.6078 | 0.037 | 0.037 | 6.501 | 6.486 | 0.216 | -0.215 | 0 | 0
|  | 18.4972 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 1.1123 | -1.1104 | 0.012 | 0.012 | 0.33 | 0.329 | 0.085 | -0.085 | 0 | 0
| жд | 5.6296 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.4359 | -0.4354 | 0.037 | 0.037 | 3.352 | 3.344 | 0.154 | -0.154 | 0 | 0
| жд | 25.3331 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6761 | -0.6752 | 0.402 | 0.401 | 8.018 | 7.997 | 0.24 | -0.239 | 0 | 0
| жд | 4.1349 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.9687 | -0.9676 | 0.134 | 0.134 | 16.408 | 16.37 | 0.343 | -0.343 | 0 | 0
|  | 20.0905 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 19.8284 | -19.7986 | 0.544 | 0.542 | 13.694 | 13.653 | 0.719 | -0.718 | 0.001 | 0.001
| жд | 65.9541 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 6.2471 | -6.2392 | 7.64 | 7.621 | 58.592 | 58.445 | 0.906 | -0.905 | 0 | 0
|  | 50.1503 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 13.5809 | -13.5599 | 0.638 | 0.636 | 6.434 | 6.414 | 0.493 | -0.492 | 0.001 | 0.001
| жд | 11.2819 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.1134 | -1.1121 | 0.483 | 0.482 | 21.652 | 21.601 | 0.394 | -0.394 | 0 | 0
| жд | 28.0872 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.5335 | -1.5314 | 0.198 | 0.197 | 3.561 | 3.551 | 0.223 | -0.222 | 0 | 0
| жд | 115.3609 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | 2.5 | 10.9327 | -10.9176 | 7.08 | 7.061 | 31.043 | 30.958 | 0.833 | -0.832 | 0.001 | 0.001
|  | 6.8511 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3535 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.3247 | -1.3229 | 0.018 | 0.018 | 2.661 | 2.654 | 0.192 | -0.192 | 0 | 0
| жд | 19.8401 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6913 | -0.6904 | 0.329 | 0.328 | 8.379 | 8.357 | 0.245 | -0.245 | 0 | 0
| жд | 20.5685 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.6334 | -0.6326 | 0.286 | 0.286 | 7.041 | 7.023 | 0.224 | -0.224 | 0 | 0
|  | 3.8087 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.5 | 1.9622 | -1.9598 | 0.044 | 0.044 | 5.816 | 5.801 | 0.285 | -0.284 | 0 | 0
| жд | 16.517 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 1.1334 | -1.132 | 0.733 | 0.731 | 22.435 | 22.381 | 0.401 | -0.401 | 0 | 0
| жд | 15.8948 | 0.032 | 0.032 | 2.5 | 2.5 | 0.8288 | -0.8278 | 0.378 | 0.377 | 12.026 | 11.996 | 0.294 | -0.293 | 0 | 0